## Plan1
Grandeza de entrada | Valor | Unidade | OBS |  | V toque max | V passo max |  |  | 10
Corrente de Curto-Circuito | 1200 | [A] |  |  | 227.601 | 461.1378
Tempo de atuação da proteção | 0.6 | [s]
Profundidade da Malha de Terra | 0.6 | [m]
Dimensão maior da Malha de Terra | 50 | [m] | Malha de 50x40
Dimensão menor da Malha de Terra | 40 | [m]
Resistividade aparente do solo | 411.8 | [Ohm.m]
Altura da camada de brita | 0.2 | [m]
Resistividade da brita | 3000 | [Ohm.m]
Temperatura máxima permissível | 450 | [°C] | Solda do Tipo Convencional
Temperatura ambiente | 30 | [°C]
Iteração Número | Tensão de Toque | Tensão de Passo | Tensão de Cerca | R malha | Ea = Eb |  | Na | Nb
1 | 2075.1304 | 502.2446 | 129.4403 | 4.8419 | 10 |  | 6 | 5
2 | 1344.8206 | 345.3559 | 247.0248 | 4.4641 | 5 |  | 11 | 9
3 | 1043.7359 | 275.6389 | 368.4268 | 4.3207 | 3.3333 |  | 16 | 13
4 | 872.7795 | 233.6472 | 492.703 | 4.2451 | 2.5 |  | 21 | 17
5 | 761.3645 | 204.8088 | 618.9523 | 4.1985 | 2 |  | 26 | 21
6 | 683.076 | 183.4725 | 746.5736 | 4.1668 | 1.6667 |  | 31 | 25
7 | 625.379 | 166.899 | 875.1799 | 4.1439 | 1.4286 |  | 36 | 29
8 | 581.4041 | 153.5716 | 1004.5243 | 4.1266 | 1.25 |  | 41 | 33
9 | 547.0179 | 142.5719 | 1134.4505 | 4.1131 | 1.1111 |  | 46 | 37
10 | 519.5692 | 133.3062 | 1264.8611 | 4.1021 | 1 |  | 51 | 41
11 | 497.2775 | 125.372 | 1395.6962 | 4.0932 | 0.90909 |  | 56 | 45
12 | 478.9049 | 118.4852 | 1526.9204 | 4.0857 | 0.83333 |  | 61 | 49
13 | 463.5671 | 112.4391 | 1658.5131 | 4.0793 | 0.76923 |  | 66 | 53
14 | 450.6178 | 107.0794 | 1790.463 | 4.0738 | 0.71429 |  | 71 | 57
15 | 439.5753 | 102.2882 | 1922.7635 | 4.0691 | 0.66667 |  | 76 | 61
16 | 430.0747 | 97.974 | 2055.4109 | 4.0649 | 0.625 |  | 81 | 65
17 | 421.8354 | 94.0642 | 2188.4024 | 4.0612 | 0.58824 |  | 86 | 69
18 | 414.6386 | 90.501 | 2321.7352 | 4.0579 | 0.55556 |  | 91 | 73
19 | 408.3117 | 87.237 | 2455.4061 | 4.055 | 0.52632 |  | 96 | 77
20 | 402.717 | 84.2336 | 2589.4111 | 4.0524 | 0.5 |  | 101 | 81
21 | 397.7434 | 81.4586 | 2723.7454 | 4.05 | 0.47619 |  | 106 | 85
22 | 393.3007 | 78.8852 | 2858.4037 | 4.0478 | 0.45455 |  | 111 | 89
23 | 389.3145 | 76.4906 | 2993.3796 | 4.0458 | 0.43478 |  | 116 | 93
24 | 385.7237 | 74.2557 | 3128.6662 | 4.044 | 0.41667 |  | 121 | 97
25 | 382.4771 | 72.1637 | 3264.2565 | 4.0423 | 0.4 |  | 126 | 101
26 | 379.5317 | 70.2006 | 3400.1425 | 4.0407 | 0.38462 |  | 131 | 105
27 | 376.8512 | 68.3539 | 3536.3165 | 4.0393 | 0.37037 |  | 136 | 109
28 | 374.4049 | 66.6129 | 3672.7704 | 4.0379 | 0.35714 |  | 141 | 113
29 | 372.1663 | 64.9682 | 3809.4961 | 4.0367 | 0.34483 |  | 146 | 117
30 | 370.1128 | 63.4114 | 3946.4853 | 4.0355 | 0.33333 |  | 151 | 121
31 | 368.2249 | 61.9352 | 4083.7299 | 4.0344 | 0.32258 |  | 156 | 125
32 | 366.4856 | 60.5332 | 4221.222 | 4.0334 | 0.3125 |  | 161 | 129
33 | 364.88 | 59.1994 | 4358.9537 | 4.0324 | 0.30303 |  | 166 | 133
34 | 363.3953 | 57.9287 | 4496.9172 | 4.0315 | 0.29412 |  | 171 | 137
35 | 362.02 | 56.7165 | 4635.105 | 4.0307 | 0.28571 |  | 176 | 141
36 | 360.7441 | 55.5586 | 4773.5099 | 4.0299 | 0.27778 |  | 181 | 145
37 | 359.5588 | 54.4511 | 4912.1247 | 4.0291 | 0.27027 |  | 186 | 149
38 | 358.456 | 53.3906 | 5050.9425 | 4.0284 | 0.26316 |  | 191 | 153
39 | 357.4289 | 52.3741 | 5189.9567 | 4.0277 | 0.25641 |  | 196 | 157
40 | 356.4712 | 51.3987 | 5329.1609 | 4.027 | 0.25 |  | 201 | 161
41 | 355.5772 | 50.4618 | 5468.5489 | 4.0264 | 0.2439 |  | 206 | 165
42 | 354.7418 | 49.561 | 5608.1147 | 4.0258 | 0.2381 |  | 211 | 169
43 | 353.9606 | 48.6942 | 5747.8526 | 4.0253 | 0.23256 |  | 216 | 173
44 | 353.2294 | 47.8594 | 5887.7571 | 4.0247 | 0.22727 |  | 221 | 177
45 | 352.5444 | 47.0547 | 6027.8228 | 4.0242 | 0.22222 |  | 226 | 181
46 | 351.9024 | 46.2785 | 6168.0448 | 4.0237 | 0.21739 |  | 231 | 185
47 | 351.3003 | 45.5292 | 6308.4179 | 4.0233 | 0.21277 |  | 236 | 189
48 | 350.7352 | 44.8053 | 6448.9377 | 4.0228 | 0.20833 |  | 241 | 193
49 | 350.2046 | 44.1055 | 6589.5995 | 4.0224 | 0.20408 |  | 246 | 197
50 | 349.7063 | 43.4286 | 6730.399 | 4.022 | 0.2 |  | 251 | 201
51 | 349.238 | 42.7734 | 6871.332 | 4.0216 | 0.19608 |  | 256 | 205
52 | 348.7978 | 42.1388 | 7012.3945 | 4.0212 | 0.19231 |  | 261 | 209
53 | 348.3839 | 41.5239 | 7153.5827 | 4.0208 | 0.18868 |  | 266 | 213
54 | 347.9946 | 40.9276 | 7294.8929 | 4.0204 | 0.18519 |  | 271 | 217
55 | 347.6285 | 40.3492 | 7436.3216 | 4.0201 | 0.18182 |  | 276 | 221
56 | 347.2841 | 39.7877 | 7577.8652 | 4.0198 | 0.17857 |  | 281 | 225
57 | 346.9601 | 39.2425 | 7719.5206 | 4.0194 | 0.17544 |  | 286 | 229
58 | 346.6553 | 38.7127 | 7861.2845 | 4.0191 | 0.17241 |  | 291 | 233
59 | 346.3685 | 38.1978 | 8003.1541 | 4.0188 | 0.16949 |  | 296 | 237
60 | 346.0989 | 37.697 | 8145.1262 | 4.0185 | 0.16667 |  | 301 | 241
61 | 345.8453 | 37.2099 | 8287.1982 | 4.0183 | 0.16393 |  | 306 | 245
62 | 345.6068 | 36.7357 | 8429.3673 | 4.018 | 0.16129 |  | 311 | 249
63 | 345.3828 | 36.274 | 8571.631 | 4.0177 | 0.15873 |  | 316 | 253
64 | 345.1723 | 35.8243 | 8713.9866 | 4.0175 | 0.15625 |  | 321 | 257
65 | 344.9746 | 35.386 | 8856.4319 | 4.0172 | 0.15385 |  | 326 | 261
66 | 344.7891 | 34.9588 | 8998.9645 | 4.017 | 0.15152 |  | 331 | 265
67 | 344.6151 | 34.5422 | 9141.5821 | 4.0168 | 0.14925 |  | 336 | 269
68 | 344.4521 | 34.1359 | 9284.2827 | 4.0165 | 0.14706 |  | 341 | 273
69 | 344.2994 | 33.7393 | 9427.064 | 4.0163 | 0.14493 |  | 346 | 277
70 | 344.1566 | 33.3522 | 9569.9242 | 4.0161 | 0.14286 |  | 351 | 281
71 | 344.0231 | 32.9743 | 9712.8612 | 4.0159 | 0.14085 |  | 356 | 285
72 | 343.8985 | 32.6051 | 9855.8733 | 4.0157 | 0.13889 |  | 361 | 289
73 | 343.7824 | 32.2444 | 9998.9585 | 4.0155 | 0.13699 |  | 366 | 293
74 | 343.6743 | 31.8919 | 10142.1152 | 4.0153 | 0.13514 |  | 371 | 297
75 | 343.5739 | 31.5472 | 10285.3416 | 4.0151 | 0.13333 |  | 376 | 301
76 | 343.4807 | 31.2102 | 10428.6362 | 4.015 | 0.13158 |  | 381 | 305
77 | 343.3946 | 30.8805 | 10571.9974 | 4.0148 | 0.12987 |  | 386 | 309
78 | 343.3151 | 30.558 | 10715.4235 | 4.0146 | 0.12821 |  | 391 | 313
79 | 343.2419 | 30.2423 | 10858.9133 | 4.0144 | 0.12658 |  | 396 | 317
80 | 343.1747 | 29.9334 | 11002.4652 | 4.0143 | 0.125 |  | 401 | 321
81 | 343.1133 | 29.6308 | 11146.0779 | 4.0141 | 0.12346 |  | 406 | 325
82 | 343.0574 | 29.3345 | 11289.75 | 4.014 | 0.12195 |  | 411 | 329
83 | 343.0068 | 29.0442 | 11433.4802 | 4.0138 | 0.12048 |  | 416 | 333
84 | 342.9612 | 28.7598 | 11577.2674 | 4.0137 | 0.11905 |  | 421 | 337
85 | 342.9204 | 28.4811 | 11721.1102 | 4.0135 | 0.11765 |  | 426 | 341
86 | 342.8843 | 28.2078 | 11865.0075 | 4.0134 | 0.11628 |  | 431 | 345
87 | 342.8525 | 27.9399 | 12008.9581 | 4.0133 | 0.11494 |  | 436 | 349
88 | 342.825 | 27.6772 | 12152.961 | 4.0131 | 0.11364 |  | 441 | 353
89 | 342.8014 | 27.4195 | 12297.0151 | 4.013 | 0.11236 |  | 446 | 357
90 | 342.7818 | 27.1667 | 12441.1193 | 4.0129 | 0.11111 |  | 451 | 361
91 | 342.7659 | 26.9186 | 12585.2726 | 4.0127 | 0.10989 |  | 456 | 365
92 | 342.7535 | 26.6751 | 12729.4741 | 4.0126 | 0.1087 |  | 461 | 369
93 | 342.7445 | 26.4361 | 12873.7228 | 4.0125 | 0.10753 |  | 466 | 373
94 | 342.7388 | 26.2015 | 13018.0177 | 4.0124 | 0.10638 |  | 471 | 377
95 | 342.7362 | 25.971 | 13162.358 | 4.0123 | 0.10526 |  | 476 | 381
96 | 342.7366 | 25.7447 | 13306.7428 | 4.0122 | 0.10417 |  | 481 | 385
97 | 342.7399 | 25.5224 | 13451.1713 | 4.012 | 0.10309 |  | 486 | 389
98 | 342.746 | 25.304 | 13595.6425 | 4.0119 | 0.10204 |  | 491 | 393
99 | 342.7547 | 25.0894 | 13740.1558 | 4.0118 | 0.10101
100 | 342.766 | 24.8784 | 13884.7103 | 4.0117 | 0.1
101 | 342.7798 | 24.6711 | 14029.3053 | 4.0116 | 0.09901
102 | 342.7958 | 24.4672 | 14173.9401 | 4.0115 | 0.098039
103 | 342.8142 | 24.2668 | 14318.6138 | 4.0114 | 0.097087
104 | 342.8347 | 24.0697 | 14463.3259 | 4.0113 | 0.096154
105 | 342.8574 | 23.8758 | 14608.0756 | 4.0112 | 0.095238
106 | 342.882 | 23.6851 | 14752.8623 | 4.0111 | 0.09434
107 | 342.9086 | 23.4975 | 14897.6853 | 4.0111 | 0.093458
108 | 342.937 | 23.3129 | 15042.544 | 4.011 | 0.092593
109 | 342.9672 | 23.1312 | 15187.4378 | 4.0109 | 0.091743
110 | 342.9991 | 22.9524 | 15332.366 | 4.0108 | 0.090909
111 | 343.0327 | 22.7763 | 15477.3282 | 4.0107 | 0.09009
112 | 343.0679 | 22.603 | 15622.3237 | 4.0106 | 0.089286
113 | 343.1046 | 22.4324 | 15767.3519 | 4.0105 | 0.088496
114 | 343.1428 | 22.2644 | 15912.4124 | 4.0105 | 0.087719
115 | 343.1824 | 22.0989 | 16057.5046 | 4.0104 | 0.086957
116 | 343.2234 | 21.9359 | 16202.628 | 4.0103 | 0.086207
117 | 343.2656 | 21.7753 | 16347.782 | 4.0102 | 0.08547
118 | 343.3092 | 21.6171 | 16492.9663 | 4.0102 | 0.084746
119 | 343.354 | 21.4612 | 16638.1802 | 4.0101 | 0.084034
120 | 343.3999 | 21.3076 | 16783.4234 | 4.01 | 0.083333
121 | 343.447 | 21.1562 | 16928.6954 | 4.0099 | 0.082645
122 | 343.4951 | 21.0069 | 17073.9956 | 4.0099 | 0.081967
123 | 343.5444 | 20.8598 | 17219.3238 | 4.0098 | 0.081301
124 | 343.5946 | 20.7148 | 17364.6795 | 4.0097 | 0.080645
125 | 343.6458 | 20.5718 | 17510.0622 | 4.0097 | 0.08
126 | 343.6979 | 20.4308 | 17655.4716 | 4.0096 | 0.079365
127 | 343.7509 | 20.2917 | 17800.9072 | 4.0095 | 0.07874
128 | 343.8048 | 20.1546 | 17946.3686 | 4.0095 | 0.078125
129 | 343.8595 | 20.0193 | 18091.8556 | 4.0094 | 0.077519
130 | 343.915 | 19.8858 | 18237.3676 | 4.0094 | 0.076923
131 | 343.9713 | 19.7542 | 18382.9043 | 4.0093 | 0.076336
132 | 344.0284 | 19.6243 | 18528.4655 | 4.0092 | 0.075758
133 | 344.0862 | 19.4961 | 18674.0506